# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

Производственные услуги

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2017

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

Разработан в целях реализации:

- Федерального закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 001 «Производственные услуги»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от     201 г. 
№

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Производственные услуги

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Production services.

REQUIREMENTS FOR CONDUCTING TESTING OF SYSTEMS AND COMPONENTS FIRE PROTECTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES.

GENERAL REQUIREMENTS.

Дата введения –

1 Область применения

# 1.1.	Настоящий стандарт устанавливает требования к организации проведения проверок работоспособности (снижение значений показателей качества, исправности, подтверждения соответствия) систем, элементов и установок противопожарной защиты (далее – системы ППЗ), введенных в эксплуатацию и эксплуатируемых в зданиях, сооружениях, на предприятиях и в организациях (далее – объект защиты).

# 1.2.	Требования стандарта распространяются на организацию проведения проверки работоспособности следующих систем ППЗ:

- автоматических установок пожаротушения;

- автономных установок пожаротушения;

- автоматической пожарной сигнализации;

- систем оповещения и управления эвакуацией;

- систем противодымной защиты;

- внутренних противопожарных водопроводов.

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

# В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

# ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

# ГОСТ 12.2.047-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника. Термины и определения;

# ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения;

# ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.

# ГОСТ Р 57369-2016 Производственные услуги. Термины и определения.

## П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.Введение

Автоматические системы противопожарной защиты (далее – системы) зданий и сооружений являются одним из наиболее эффективных методов противопожарной защиты объектов.

Систематическая и качественно организованная проверка работоспособности этих систем позволит повысить надежность и вероятность недопущения превышения значений допустимого риска на объектах защиты, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Реализация положений настоящего стандарта направлена на обеспечение выполнения требований I, III и V разделов Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## 4. Термины и определения

# В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

# 3.1.	Автоматическая пожарная сигнализация: Совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

# 3.2.	Автоматическая установка пожаротушения: Установка пожаротушения, автоматически срабатывающая, при превышении контролируемого фактора (факторов) пожара, установленных пороговых значений в защищаемой зоне.

# 3.3.	Автономная установка пожаротушения: Установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления.

# 3.4.	Внутренний противопожарный водопровод: Совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.

# 3.5.	Работоспособность: Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

3.6.	Сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документом по стандартизации или условиям договора.

# 3.7.	Система оповещения и управления эвакуацией: Совокупность технических средств, предназначенных для своевременного оповещения людей о пожаре, сообщения информации о необходимости эвакуации, путях и очередности эвакуации.

# 3.8.	Система противодымной защиты: Комплекс инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение распространения продуктов горения в течение времени необходимого для эвакуации людей в безопасные зоны или в течение всей продолжительности пожара.

3.9.	Стандарт организации: Документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

- Общие требования

# 4.1.	Проверку работоспособности систем ППЗ организует собственник объекта защиты, либо лица, владеющего им на праве хозяйствующего владения, оперативного управления или ином законном основании (далее – руководитель).

# 5. 	Периодичность проведения работоспособности систем ППЗ с использованием средств инструментального контроля

# 5.1.	Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией проводится не реже 1 раза в месяц.

# 5.2.	Проверка работоспособности систем противодымной защиты, автономных установок пожаротушения и автоматических установок пожаротушения, а также внутреннего противопожарного водопровода проводится не реже 1 раза в квартал.

# 5.3.	Периодичность проверки работоспособности систем ППЗ без использования средств инструментального контроля определяется руководителем объекта защиты.

# 6. 	Порядок организации

# 6.1.	Приказом руководителя объекта защиты определяются сроки (дата и время) проведения проверки работоспособности систем ППЗ, с учетом периодичности установленной настоящим стандартом, назначается персонал, выполняющий эти работы, а также лица, ответственные за эксплуатацию и поддержание в работоспособном состоянии этих систем.

# 6.2.	Проверка работоспособности систем проводится специалистами (экспертами-аудиторами), обладающими специальными знаниями, навыками и опытом работы, которые аттестованы в системе добровольной сертификации.

# 6.3.	Работы проводятся с использованием аттестованного испытательного оборудования, поверенных средств измерений.

# 6.4.	Проверка работоспособности проводится по методикам, изложенным в национальных стандартах, содержащихся в технической документации заводов-изготовителей.

# 6.5.	Методики проверки работоспособности, изложенные в технической документации и/или стандарте организации заводов-изготовителей, представляются на техническую экспертизу в профильный технический комитет ТК 001 «Производственные услуги» (далее-ТК 001).

# 6.6.	На основании результатов экспертизы, ТК 001 готовит заключение, которое направляет разработчику методики.

# 6.7.	Результаты проверки работоспособности систем ППЗ оформляются в Федеральном реестре индикаторов риска выполнения (нарушений) обязательных требований пожарной безопасности.

# 6.8.	Руководитель объекта защиты на договорной основе для проверки работоспособности систем ППЗ может привлекать юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – организации), обладающих необходимой компетенцией подтвержденной в системе добровольной сертификации.

# 6.9.	В этом случае результатом подтверждения соответствия систем ППЗ показателям работоспособности является добровольный сертификат соответствия (далее – сертификат), выдаваемый органом по сертификации не более чем на 1 год.

# 6.10.	Действие сертификата подтверждается с периодичностью, установленной настоящим стандартом к срокам проведения проверок работоспособности систем, и оформляется актом.

# 6.11.	В отношении автоматических и автономных установок пожаротушения организациями могут быть разработаны стандарты организации (далее – СТО) по проверке работоспособности данных систем, с учетом особенностей защищаемых зданий и сооружений и характера технологических процессов производств.

# 6.12.	 Разработанные СТО представляются на техническую экспертизу в профильном техническом комитете ТК 001.

# 6.13.	В случае выявления в ходе проведения проверки работоспособности систем ППЗ их неисправностей, либо механических повреждений, руководитель объекта обязан принять меры по их устранению, путем привлечения к работам по восстановлению работоспособности систем организаций, имеющих лицензию МЧС России на право проведения данных работ.

# 6.14.	По результатам выявленных неисправностей и (или) повреждений составляется «Акт неисправностей» (Приложение № _ )

# 7. 	Требования к технической документации

# 7.1.	На объекте защиты для проведения работ по проверке работоспособности систем, должна находиться следующая документация:

# а) проектно-сметная документация;

# б) акты приемки систем (установок) в эксплуатацию;

# в) паспорта, техническая документация на элементы, технические средства систем (установок);

# г) инструкции по эксплуатации систем (установок);

# д) акты проверки работоспособности систем (установок);

# е) акты по выявленным неисправностям в системах (установках);

# ж) журнал учета состояния неисправностей систем (установок);

# з) сертификат соответствия систем (установок)1

# 7.2.	Порядок учета и хранения технической документации определяется руководителем объекта защиты.

В тех случаях, когда указанные сертификаты выдавались.

| УДК | ОКС | ОКП |
| --- | --- | --- |

Ключевые слова: проверка работоспособности, системы противопожарной защиты.

Руководитель организации-разработчика:

Руководитель разработки:

Исполнители: